九江萍钢钢铁有限公司

轧钢厂各产线高压电动机防爆改造项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2023-WWLH073

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

**一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等**

（一）招标项目名称：轧钢厂各产线高压电动机防爆改造。

（二）技术要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电机名称 | 型号 | 工作内容及要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中板步进炉鼓风机 | YKK 4503-4/280kW 10KV | 1.电机采用增加吹扫装置的方式，改造成正压型防爆电机，电机的主接线盒及辅助接线盒改为防爆接线盒。冷却器与机座等配合面密封部位，应重新进行密封，确保密封效果。  2.改造后的电机防爆要求满足现场气体环境使用，不能降低原设备的性能及电机防护等级，各项指标能满足现场使用要求。 3.本项目中使用的正压吹扫装置采用纯气动控制装置，装置应质量可靠，性能稳定，要求有压力传感器，流量传感器，报警指示等，并提供吹扫装置参数，吹扫流量、吹扫时间（吹扫换气时间不得大于30分钟），以满足电机起动及运行要求。承揽单位负责吹扫装置的选型、安装，电机本体防爆改造、本体管道布置，现场安装及调试。吹扫装置控制单元与泄压单元之间的管路采用不锈钢管进行连接，用于吹扫流量的检测。泄压单元中设有流量控制器及火花阻塞网，在精确计算换气流量的同时可以有效防止电机内部炽热颗粒进入电机外部爆炸性危险区域。所需气源采用压缩空气由承揽单位负责，要求气源清洁干燥。 4.承揽单位需在单台电机改造后2个月内通过起重冶金及防爆电机质量检验中心的防爆检测，并取得验收机构颁发的《防爆合格证》。 5.承揽单位需利用各产线炉检修停机时间或单线检修16小时左右时间对逐台电机进行改造（由招标单位提前3天通知）。单线（高棒、优钢、中板、高线）改造工期不得超过4次（单次16小时的检修时间）。质保期12个月，在质保期内改造项目若出现由于承揽单位设计、制造、安装引起的质量问题，承揽方应在 24 小时内赶到现场解决，如有造成设备及生产影响由承揽方承担。 6.电机改造后需在电机本体上增加改造后的铭牌，标注电机防爆标志及改造后电机型号，提供改造后技术资料和相关设备说明书，并提供零备件清单。 | 台 | 2 |
| 2 | 中板步进炉空引风机 | YKK 450-4/220kW 10KV | 台 | 1 |
| 3 | 中板步进炉煤引风机 | YKK 450-4/355kW 10KV | 台 | 4 |
| 4 | 中板推钢炉空引风机 | YKK 450-4/250kW 10KV | 台 | 1 |
| 5 | 高线煤引风机 | YKK 4504-4/315kW 10KV | 台 | 1 |
| 6 | 高线空引风机 | YKK 450-2-4/250kW 10KV | 台 | 1 |
| 7 | 高线 1#鼓风机 | YKK 450-2-4/280kW 10KV | 台 | 1 |
| 8 | 高线 2#鼓风机 | YKK 450-1-4/250kW 10KV | 台 | 1 |
| 9 | 优特钢线煤引风机 | YKK 4004-4/315kW 10KV | 台 | 1 |
| 10 | 优特钢线空引、助燃鼓风机电机 | YKK 4003-4/280kW 10KV | 台 | 3 |
| 11 | 高棒空引风机鼓风机 | YKK 450-4/250kW 10KV | 台 | 3 |
| 12 | 高棒煤引风机 | YKK 4502-4/315kW 10KV | 台 | 1 |
| 13 | 高棒空引风机、鼓风机备 | YKK 450-4/250kW 10KV | 台 | 1 |
| 14 | 高棒煤引风机备件 | YKK 4502-4/315kW 10KV | 台 | 1 |
| 15 | 高线空引风备件 | YKK 4502-4P/250kW 10KV | 台 | 1 |
| 16 | 步进炉煤引风机备件 | YKK 450-4/355kW 10KV | 台 | 1 |
| 17 | 步进炉鼓风机备件 | YKK 4503-4/280kW 10KV | 台 | 1 |
| 18 | 步进炉空引风机备件 | YKK 450-4/250kW 10KV | 台 | 1 |
| 19 | 优钢线煤引风机备件 | YKK 4004-4/315kW 10KV | 台 | 1 |

（三）招标数量：一次。

（四）计划招标时间：2023年9月11日，具体时间以通知为准。

（五）报名截止时间：2023年9月3日17：00前。

（六）中标后合同签订完成期限：15天内。

（七）其他：以实际施工验收数量为准进行结算付款。

**二、资质要求**

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具有有效的防爆电气设备安装、修理资格证书。

**三、意向投标人提交的资格证明文件**

（一）资质材料（加盖投标单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，具有有效的防爆电气设备安装、修理资格证书。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息（上述资料需加盖报名单位公章）。

5.开户许可证复印件。

6.提供安全施工预案，承揽单位需提供 2 份及以上近三年钢铁企业或石油化工等行业正压型防爆电机改造业绩合同(业绩中要体现采取泄漏补偿功能的正压安全装置，可以通过技术方案、技术协议或者现场施工的项目拍照或视频证明），每份合同不少于 4 台200kW 及以上高压防爆电机的改造，并提供电机防爆合格证复印件。招标单位有权利对业绩合同中的高压电机防爆改造项目进行考察，承揽单位应配合招标单位的考察工作。

7.承揽单位施工人员应具有有效的防爆电气作业证。

8.承揽单位注册资金达2000万元以上（含2000万元）。（上述资料需加盖投标单位公章）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

**四、投标方式**

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金60000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

**五、招标方信息**

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：黎工；18870216329。

（四）法务监审部监督电话：李工18870210166。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2023年8月 日

附件一：

**[法人代表](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)授权委托书**

**九江萍钢钢铁有限公司**：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_是中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。（**必填**）

法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理与贵公司的（**项目名称**）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱**（邮箱号：必填）**接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：**\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日**（**必填**）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权人(签章或签字)：\_\_\_\_\_\_

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职　　务：**\_（不能填法人）\_**

电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ 电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称：

**(公司公章、财务专用章、法人章)**

签署时间：（**必填**）

被授权人身份证（正、反面）：     授权人身份证（正、反面）：

附件二：

**诚信承诺书**

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何形式与贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属发生借贷关系，或以炒股、股权的名义发生经济往来。

四、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外）。

五、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

六、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

七、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

八、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁行为。

九、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

十、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

**若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：**

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第一条至第八条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第十条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

**我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。**

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期： 年 月 日