九江萍钢钢铁有限公司

九江钢铁238余热发电站余热锅炉大修项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2022-WWZL142

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

**一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等**

（一）招标项目名称：九江钢铁238余热发电站余热锅炉大修。

（二）技术要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 项目要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 制作、更换管箱Ⅰ-高参数过热器（图号：417Y01-0，含集箱，按图纸设计要求），数量：1组，重量约38吨，材质：20G，由报价单位提供材料备件。 | 1.报价单位施工前出具施工方案，经招标单位同意后，报价单位严格按照施工方案执行。 2.检修中所需的工具、焊材、移动脚手架、临时支架材料、吊车、运输车辆、气体、氧气报警仪、螺栓（螺栓需安装平垫圈、弹垫圈）、带内环金属石墨缠绕垫等由报价单位负责，施工用水、电、压缩空气由招标单位指定接入点。 3.报价单位提供的备件需出具产品质量证明书及生产制造单位的压力管道制造资质证书复印件或（B级）锅炉制造许可证复印件、出厂合格证，管箱备件提供CAD电子版及三份纸质版图纸。保温材料需提供合格证。 4.锅炉管道焊缝检验按照TSG 11—2020《锅炉安全技术规程》中第4.5条焊接检验及相关检验执行，由报价单位安排具备无损检测资质的单位进行焊缝无损检测并出具检测报告。 5.锅炉大修完毕后，现场工完料清，无杂物，工业垃圾由报价单位负责处理。更换下来的管道、彩瓦等铁质件由报价单位负责运输送至招标单位指定地点。 6.报价单位在合同签订后60天内完成备件物资制作，完成后通知招标单位进行确认。备件物资由报价单位负责运输，根据锅炉施工进度陆续安排到达招标单位现场。接招标单位开工通知单7天内报价单位安排施工人员到达招标单位现场开工，开工后30天内（含）完成锅炉检修（不含保温施工）。调试工期5天（锅炉检修完成后次日开始计算工期），调试完成后20天完成保温施工。质保期12个月,质保期自验收合格之日起开始计算。 | 吨 | 38 |
| 2 | 制作、更换管箱Ⅲ-高参数蒸发区Ⅰ（图号：417Y02-0，含集箱，按图纸设计要求），数量：1组，重量约85吨，材质：20G，由报价单位提供材料备件。 | 吨 | 85 |
| 3 | 制作、更换管箱Ⅲ-高参数蒸发区Ⅱ、省煤器Ⅱ及低参数过热器（图号：417Y03-0，含集箱，按图纸设计要求），数量：1组，重量约124吨，材质：20G，由报价单位提供材料备件。 | 吨 | 124 |
| 4 | 制作、更换管箱Ⅳ-低参数蒸发器、省煤器Ⅰ及水预热器（图号：417Y04-0，含集箱，按图纸设计要求），数量：1组，重量约122吨，材质：20G，由报价单位提供材料备件。 | 吨 | 122 |
| 5 | 更换预热器进、出阀门前靠锅炉侧管路，管道规格Φ159\*10, 材质：20G，长度预计：30米（管道、弯头、法兰由报价单位提供，阀门由招标单位提供）。 | 吨 | 1.2 |
| 6 | 更换锅炉给水平台调节阀后至中、低压汽包全部管路，低压管道规格Φ76\*5, 材质：20G，长度预计：50米；中压管道规格Φ108\*6, 材质：20G，长度预计：60米（管道、弯头、法兰由报价单位提供，阀门由招标单位提供）。 | 吨 | 1.5 |
| 7 | 更换中、低压蒸发器至中、低压汽包进出口管路，中压管道规格Φ245\*10，材质：20G，长度预计：84米；低压管道规格Φ194\*6, 材质：20G，长度预计56米（管道、弯头、法兰由报价单位提供，阀门由招标单位提供）。 | 吨 | 6.7 |
| 8 | 更换中、低压汽包紧急放水管道、阀门及锅炉排污系统管道、阀门，紧急放水管道规格Φ57\*4.5，材质：20G，长度预计：128米；排污系统管道规格：Φ32\*4.5，材质：20G，预计：380米（管道、弯头、法兰由报价单位提供，阀门由招标单位提供）。 | 吨 | 2 |
| 9 | 更换锅炉本体热工仪表：温度计：16个、流量计：4个、压力表：8个（仪表接线、电缆放线、调试由报价单位负责，温度计、流量计、压力表、仪表线由招标单位提供）。 | 项 | 1 |
| 10 | 更换锅炉在线取样管道，不锈钢管道Φ18\*3，材质：304，长度预计：160米（管道、弯头、法兰由报价单位提供）。 | 吨 | 0.18 |
| 11 | 更换锅炉在线取样阀门，规格型号：J21W-160-DN6，数量36台；JBF1－5B-DN20，数量16台；J41H-40C-DN15，数量4台（阀门由招标单位提供）。 | 台 | 56 |
| 12 | 更换取样冷却器8个（取样冷却器由招标单位提供）。型号：Ts02 | 个 | 8 |
| 13 | 更换加药系统不锈钢管，管道规格：Φ32\*4，材质：304，长度预计60米（管道、弯头、法兰由报价单位提供）。 | 吨 | 0.17 |
| 14 | 更换加药系统阀门，规格型号：J41H-40C-DN32，数量2台，H41H-40C-DN32，数量2台（阀门由招标单位提供）。 | 台 | 4 |
| 15 | 更换喷水减温系统管道，管道规格Φ25\*4，材质：20G，长度预计：30米，（管道、弯头、法兰由报价单位提供）。 | 项 | 1 |
| 16 | 更换喷水减温系统阀门，规格型号：J41H-40C-DN25，数量4台；ZDLW-40K-DN25，数量1台。（阀门由招标单位提供）。 | 台 | 5 |
| 17 | 锅炉本体保温预计量：400㎡（1、锅炉本体外保温材料使用：硅酸铝，保温厚度：50mm，使用彩钢瓦进行保温，彩钢瓦厚度：0.6mm规格）。 | ㎡ | 400 |
| 18 | 锅炉更换管道、锅炉检修拆除管道保温预计量：800㎡（锅炉管道保温材料使用：硅酸铝，保温厚度：100mm，使用不锈钢铁皮进行保温，不锈钢铁皮厚度：0.3mm规格） | ㎡ | 800 |
| 19 | 更换锅炉燃气脉冲波吹灰系统1套(仪表、操作系统、管道等)，所有数据均可在上位机中单独控制和显示（电源、运行参数设置、显示、故障、报警），由报价单位提供所需材料备件。 | 项 | 1 |
| 20 | 烟气阀门更换三个电动调节蝶阀，TD941H-0.5-3000一个，电动调节蝶阀，TD941H-0.5-3600二个。（阀门由招标单位提供） | 个 | 3 |
| 21 | 循环风机风门更换二个（阀门由招标单位提供）耐高温矩形多叶电动调节阀，1650\*2940二个。 | 个 | 2 |
| 22 | 循环风机波纹管更换三个（波纹管由招标单位提供）通用型波纹补偿器，3070\*1650\*470二个，波纹管，2040\*1800\*1580一个。 | 个 | 3 |
| 23 | 如烟气阀门密封不严，报价单位负责在烟气管道上安装盲板和检修完毕后恢复。（备件、材料由招标单位提供） | 项 | 2 |
| 24 | 检修完成对锅炉进行碱煮炉，招标单位负责废水处理。管道进行吹扫、打靶合格（药剂、吹扫所需材料、工具由报价单位提供） | 项 | 1 |
| 25 | 锅炉管道焊缝检验按照TSG 11—2020《锅炉安全技术规程》中第4.5条焊接检验及相关检验执行，由报价单位安排具备无损检测资质的单位进行焊缝无损检测并出具检测报告 | 项 | 1 |
| 26 | 报价单位负责向检验单位报备（锅炉检验所），大修完成后通过锅炉检验所的监督检验，报价单位安排九江市锅炉检验所在30天内出具合格的检验报告 | 项 | 1 |

（三）招标数量：1台锅炉。

（四）计划招标时间：2021年12月15日，具体时间以通知为准。

（五）报名截止时间：2021年12月13日17：00前。

（六）中标后合同签订完成期限：7天内。

（七）其他：以实际施工数量为准进行结算付款。

**二、资质要求**

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具备锅炉安装改造许可证二级及以上资质，安全生产许可证复印件。

（三）提供两份近三年锅炉安装或大修业绩合同复印件。

**三、意向投标人提交的资格证明文件**

（一）资质材料（加盖投标单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，锅炉安装改造许可证二级及以上资质，安全生产许可证复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。（上述资料需加盖投标单位公章）

6.提供安全施工预案，提供两份近三年锅炉安装或大修业绩合同复印件。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

**四、投标方式**

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金200000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

**五、招标方信息**

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：赵工；18870216926。

（四）法务监审部监督电话：李工18870210166。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2022年12月7日

附件一：

**[法人代表](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)授权委托书**

**九江萍钢钢铁有限公司**：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_是中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。（**必填**）

法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理与贵公司的（**项目名称**）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱**（邮箱号：必填）**接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：**\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日**（**必填**）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权人(签章或签字)：\_\_\_\_\_\_

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职　　务：**\_（不能填法人）\_**

电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ 电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称：

**(公司公章、财务专用章、法人章)**

签署时间：（**必填**）

被授权人身份证（正、反面）：     授权人身份证（正、反面）：

附件二：

**诚信承诺书**

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外）。

四、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

五、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

六、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

七、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁行为。

八、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

九、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

**若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：**

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第1条至第7条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第9条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

**我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。**

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期： 年 月 日